# Российская федерация

# Общество с Ограниченной Ответственностью «Восток»

# СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

КУРСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Директор 								Ноздрин М.В.

2013

# СОДЕРЖАНИЕ

# Введение……………………………….................................................................................................................................................3

# Характеристика поселения ..................................................................................................................................................................4

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в   установленных границах территории поселения..........................................................................................................................................................7

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей……………………………….......................................................................................................................................42

# Раздел 3.Преспективные балансы теплоносителя...........................................................................................................................67

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.................................................................................................................................................................................................69

Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей...............................................................................74

Раздел 6. Перспективные топливные балансы………………………………………………………………..………...................75

Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение………..............................................77

Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации………………………...........................................81

Раздел 9. Решения   о   распределении     тепловой    нагрузки    между    источниками    тепловой энергии..........................82

Раздел 10. Решения по бесхозяйным сетям......................................................................................................................................84

# Введение

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО Курского сельсовета тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения МО Курского сельсовета;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения МО Курского сельсовета является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

# - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. N 154 «О      требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Курского сельсовета;

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения, утверждённые приказом Минэнерго России и Минрегион России №565/667 от 29 декабря 2012 года;

- Генеральный план Курского сельсовета на период до 2025 года.

- Проектная и исполнительная документация по источнику тепловой энергии, тепловым сетям, тепловым пунктам. В соответствии с техническим заданием в качестве отчётного года принят – 2012 год, а в качестве расчетного года Схемы - 2027год с выделением этапов 2017год и 2022 год.

Обосновывающие и расчётные документы хранятся у разработчика схемы теплоснабжения.

# Характеристика Курского сельсовета

Курский сельсовет входит в состав Курского муниципального района Ставропольского края. Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населённых пунктов: поселок Ровный, село Добровольное, хутор Новая Деревня, хутор Новотаврический, административный центр- станица Курская.

На территории муниципального образования Курского сельсовета расположены  свыше  70 предприятий, организаций, учреждений: промышленность (ЗАО Колос, ООО Импульс, ООО «Арагви»), строительство (ООО «Лемис», ГУП «Курское РСУ», ОАО «Водник»), сельское хозяйство (ООО «Луч», ЗАО «Восход», СХПК к-з «Курский», СХПК к-з «Приозерный»), жилищно-коммунальное хозяйство (МУП «Курское РСУ», ФГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Курский райводоканал», ОАО «Курскаямежстройгаз», участок ФГУП СК «Ставрополькоммунэлектро-Электросеть»), связь (филиал ОАО ЮТК «Электросвязь», ФГУП «Почта России»), транспорт (ОАО «Меркурий»).

Система образования представлена 3 средними общеобразовательными школами, 2 начальными школами, 6 детскими садами, художественной и музыкальной школами, Детско-юношеской спортивной школой. Медицинское обслуживание населения  осуществляет Курская центральная районная больница, поликлиники взрослая и детская, 3 фельдшерских пункта, стоматологическая поликлиника.

Торговое и бытовое обслуживание населения осуществляют свыше 113 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица,  12 парикмахерских, 5 пекарней,  13 точек общественного питания, предприятие по изготовлению памятников.

Согласно климатическому районированию Ставропольского края территория МО Курского сельсовета Курского района относится  к юго-восточному климатическому району, характеризующемуся  континентальным климатом.

Зима начинается в первой декаде декабря и заканчивается в первой половине марта, ее продолжительность 90-100 дней. Средняя температура января – 3,9 - – 4,4°С, минимальная опускается до – 36°С. Высота снежного покрова не более 10 см. Число дней со снежным покровом 60-70 за год. Безморозный период длится 185-190 дней.

Лето наступает в первой декаде мая и длится 135 – 140 дней и заканчивается в третьей декаде сентября. Средняя температура июля +23 - +24°С, максимальная достигает +42 - + 43°С.

Начало осеннего периода сопровождается сухими и солнечными днями, только с конца октября наблюдается увеличение облачности и усиливается ветер. Сильные ветры здесь довольно редки, за год насчитывается всего 16 дней со скоростью ветра более 15 м/с. Западные ветры, как правило, сильнее восточных и достигают скорости 28 м/с. Скорость восточных ветров не превышает 24 м/с.

За год в районе в среднем выпадает до 330 мм осадков, годовая величина испаряемости превышает сумму осадков более чем вдвое. Здесь отмечается 60-80 дней с туманом, 20 – с изморозью, 15 – с гололедом. В среднем 1 раз в 3-5 лет на территории поселения возможна засуха.

По гидротермическим условиям рассматриваемый район относится к территории с засушливым климатом. Существующая гидромелиоративная система и система полезащитных полос несколько смягчают  сухость климата территории. В общем, климатические условия района не препятствуют использованию территории для любого вида хозяйственной деятельности: сельского хозяйства (включая животноводство), промышленного производства, строительства, рекреации и туризма.

# Численность жителей, согласно данным переписи населения на 01.01.2013 года указана в таблице 1

Таблица 1.

| Показатели | Единицы измерения | Значения на расчетный срок генерального плана |
| --- | --- | --- |
| Численность населения (всего) | чел. | 13413 |
| станица Курская | чел. | 11952 |
| село Добровольное | чел. | 163 |
| поселок Ровный | чел. | 380 |
| хутор Новотаврический, | чел. | 87 |
| хутор Новая Деревня | чел. | 831 |

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования Курского сельсовета

1.1 Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы).

В основу организации жилой зоны в населённых пунктах Курского сельсовета положена сложившаяся сетка улиц и проездов с существующими кварталами жилых домов, а также размещение общественных центров с учётом сложившейся застройки. Согласно генеральному плану развитие жилой зоны в поселениях будет осуществляться за счёт индивидуального жилищного строительства, одноэтажными 1-2 квартирными жилыми домами с различными по площади земельными участками. Выделение резервных территорий для нового строительства генеральным планом предусмотрено на свободной от застройки территории.

В таблицах 2-6 приведены данные по площадям (объёмам) строительных фондов  по расчётным элементам территориального деления.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Жилые дома частного сектора | 700067,5 | 700942,5 | 701822,5 | 702702,5 | 703582,5 | 707982,5 | 712382,5 |
| 2. | Юридические лица : |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отдел сельского хозяйства и ООС АКМР | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 | 1847 |
| 2.2 | ГБУСО "Курский ЦСОН" (дом дневн.преб.) | 1225,5 | 1225,5 | 1225,5 | 1225,5 | 1225,5 | 1225,5 | 1225,5 |
| 2.3 | МОУ ДОД "ЦдиЮТи Э" | 350,72 | 350,72 | 350,72 | 350,72 | 350,72 | 350,72 | 350,72 |
| 2.4 | МОУ ДОД "ЦДиЮТиЭ" (гараж) | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
| 2.5 | Фильмотека (МОУ ДОД "ЦДиЮТиЭ") | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 |
| 2.6 | МОУ ДОД ДЮСШ | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                                             Таблица 2

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.7 | Станция юных техников | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 2.8 | Станция юных техников -гараж | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 2.9 | МОУ Дом детского творчества | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 |
| 2.10 | МДОУ № 1 "Светлячок" | 5900,4 | 5900,4 | 5900,4 | 5900,4 | 5900,4 | 5900,4 | 5900,4 |
| 2.11 | Детская библиотека ул. Советская | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 | 1217 |
| 2.12 | Библиотека пер. Школьный | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 | 1052 |
| 2.13 | МУК МРК "Восток" | 7635 | 7635 | 7635 | 7635 | 7635 | 7635 | 7635 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                                      Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.14 | МОУ СОШ №1 ст. Курская | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 |
| 2.15 | МОУ СОШ №1 ст. Курская (уч.класс) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.16 | МОУ СОШ №1 ст. Курская (мастерские) | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 2.17 | Кожвендиспансер | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 2.18 | Старая поликлиника | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 |
| 2.19 | Новая поликлиника | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 2.20 | Здание поликлиники (где был ЭМЭСК) | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                                   Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.21 | Стоматология | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 |
| 2.22 | Инфекционное отделение | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.23 | Музыкальная школа | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 2.24 | МКУ комитет по ФК и спорту КМР СК | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 2.25 | МОУ ДОД Художественная школа в ДК | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 |
| 2.26 | МУК "МР Дом культуры" ст. Курская | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 2.27 | ЗАГС | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                                 Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.28 | Районный отдел статистики | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 | 13034 |
| 2.29 | Управление мировых судей | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 2.30 | СКПК "Русь" | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 |
| 2.32 | Курский ОВО | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| 2.33 | ГУ "Центр занятости населения" | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 |
| 2.34 | Прокуратура | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 2.35 | Финансовое управление АКМР | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 | 236,6 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                                Таблица 2.

Площади (объёмы)  строительных фондов ст. Курская                                                                  Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.36 | И.П.Геращенкова (Буслова) | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 | 191,8 |
| 2.37 | ООО "Светик" И.П.Линькова И.С. | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| 2.38 | "24 часа" И.П.Чайковская Т.И. | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 |
| 2.39 | Юридическая консультация ( Адвокаты) | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 69,84 | 69,84 |
| 2.40 | ООО "Бока КМВ" | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| 2.41 | ООО"Бессмертник" И.П.Котельникова Н.И. | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 |
| 2.42 | И.П. Саркисов | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                              Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.43 | И.П. Аллавердова Л.В. | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 |
| 2.44 | Парикмахерская "Велла" | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 | 486,2 |
| 2.45 | И.П.Клинчаева Л.Д. (ООО "Зенит") | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 |
| 2.46 | Нотариус Ковтуненко | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 2.47 | ГУП СК "Крайтехинвентаризация" (БТИ) | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 | 295,3 |
| 2.48 | МУП Районный рынок | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| 2.49 | МУП Районный рынок (новое строение) | 534,07 | 534,07 | 534,07 | 534,07 | 534,07 | 534,07 | 534,07 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                              Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.50 | Ассоциация фермерских хозяйств | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 2.51 | Федеральная почтовая связь (УФПС) | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 |
| 2.52 | ООО "Ямал" магазин"Сабина" | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| 2.53 | Районный узел связи | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 | 1681 |
| 2.54 | Контора РУС ул. Советская 29 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 | 1326 |
| 2.55 | Гараж РУС | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                              Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.56 | Магазин Молоко" И.П.Цатурова | 471,4 | 471,4 | 471,4 | 471,4 | 471,4 | 471,4 | 471,4 |
| 2.57 | Нотариус Евтушенко | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 2.58 | ООО "Восток" (ООО "Партнер") | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 2.59 | Кафе "Застава" | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| 2.60 | Торговый павильон "Весна" | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 2.61 | ГУП СК ЦРА -аптечный киоск | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 2.62 | МУП "БОН" | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 | 509,5 |

Площади (объёмы)  строительных фондов ст. Курская                                                            Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.63 | И.П.Антонян Г.Н. Магазин "Карина" | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.64 | ОВД Новое здание | 12104 | 12104 | 12104 | 12104 | 12104 | 12104 | 12104 |
| 2.65 | ОВД | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 | 3243 |
| 2.66 | Райадминистрация | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 | 7244 |
| 2.67 | Гараж райадминистрации | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
| 2.68 | Райадминистрация (Архитектурный отдел) | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| 2.69 | МУ "Центр по обслуж. образ. учреждений" | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 | 2649 |

Площади (объёмы)  строительных фондов ст. Курская                                                                  Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.70 | МУ "Центр по обслуж.образ.учрежд." Гараж | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 2.71 | Районный отдел культуры | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 2.72 | Финансовое управление -гараж | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.73 | Филиал №4 ГУСРО ФСС РФ | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 2.74 | ФБУ "Кадастровая палата" по СК | 305,3 | 305,3 | 305,3 | 305,3 | 305,3 | 305,3 | 305,3 |
| 2.75 | МДОУ № 2 "Солнышко" | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 | 4129 |
| 2.76 | ГКУСО "Курский СРЦН "Надежда" | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 | 1257 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                                   Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.77 | Дом культуры | 3883,3 | 3883,3 | 3883,3 | 3883,3 | 3883,3 | 3883,3 | 3883,3 |
| 2.78 | МОУ СОШ № 25 пос. Винсовхоз | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 | 1734 |
| 2.79 | МДОУ № 13 "Журавушка" | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 | 4530 |
| 2.80 | МОУ СОШ №2 | 20185 | 20185 | 20185 | 20185 | 20185 | 20185 | 20185 |
| 2.81 | Гараж школы №2 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 | 477 |
| 2.82 | МДОУ № 11 "Сказка" | 7721 | 7721 | 7721 | 7721 | 7721 | 7721 | 7721 |
| 2.83 | МДОУ № 14 "Теремок | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 | 1393 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                                  Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.84 | Административное здание | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 | 346,1 |
| 2.85 | Главный корпус | 13141 | 13141 | 13141 | 13141 | 13141 | 13141 | 13141 |
| 2.86 | Стерилизация | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| 2.87 | Морг | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
| 2.88 | Подвал гл.корпуса | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| 2.89 | Бухгалтерия | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 | 189,8 |
| 2.90 | Прачечная | 581,3 | 581,3 | 581,3 | 581,3 | 581,3 | 581,3 | 581,3 |

Площади (объёмы) строительных фондов ст. Курская                                                                  Таблица 2.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемый объём м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 2.91 | Гаражи | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 | 1355 |
| 2.92 | Пищеблок | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 | 631 |

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Жилые дома частного сектора | 1488,6 | 1488,6 | 1488,6 | 1488,6 | 1538,2 | 1588,6 | 1638,6 |
| 2. | Дом культуры | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |

Площади строительных фондов с. Добровольное                                                                                 Таблица 3.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Жилые дома частного сектора | 6003,1 | 6003,1 | 6003,1 | 6003,1 | 6063,6 | 6125,1 | 6186,3 |
| 2. | Магазин | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 95,1 | 95,1 | 136,5 |

Площади строительных фондов п. Ровный                                                                                   Таблица 4.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Жилые дома частного сектора | 1783,4 | 1783,4 | 1783,4 | 1783,4 | 1856,2 | 1907,8 | 1959,4 |

Площади строительных фондов х. Новотаврический                                                                    Таблица 5.

Площади строительных фондов х. Новая Деревня                                                                                Таблица 6.

| № п/п | Категория потребителей | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Жилые дома частного сектора | 10482,6 | 10609,1 | 10735,6 | 10862,1 | 10988,6 | 11621,1 | 12253,6 |
| 2. | Магазин | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 47,2 | 97,8 | 148,4 | 196,2 |
| 3. | ФАП | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 53,3 |

1.2 Объемы потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе;

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории поселений Курского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Имеются централизованные источники тепловой энергии, автономные источники тепловой энергии и индивидуальные теплогенераторы. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются  прямоточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы или электрические емкостные водонагреватели.

Тепловые нагрузки потребителей по источникам централизованного теплоснабжения Курского сельсовета приведены в таблице  7.

Объёмы потребления тепловой энергии абонентами центрального теплоснабжения  ст. Курская                            Таблица 7

| № п/п | Категория потребителей | Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Центральная котельная |
| 2. | Отдел сельского хозяйства и ООС АКМР | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 98,12 | 490,6 | 490,6 |
| 4. | ГБУСО "Курский ЦСОН" (дом дневн.преб.) | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 84,99 | 424,95 | 424,95 |
| 4. | МОУ ДОД "ЦдиЮТи Э" | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 80,85 | 80,85 |
| 5. | МОУ ДОД "ЦДиЮТиЭ" (гараж) | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 11,01 | 55,05 | 55,05 |
| 6. | Фильмотека (МОУ ДОД "ЦДиЮТиЭ") | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 9,84 | 49,2 | 49,2 |
| 7. | МОУ ДОД ДЮСШ | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 35,39 | 176,95 | 176,95 |
| 8. | Станция юных техников | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 43,85 | 219,25 | 219,25 |
| 9. | Станция юных техников -гараж | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 69,65 | 69,65 |
| 10. | МОУ Дом детского творчества | 77,65 | 77,65 | 77,65 | 77,65 | 77,65 | 388,25 | 388,25 |
| 11. | МДОУ № 1 "Светлячок" | 256,98 | 256,98 | 256,98 | 256,98 | 256,98 | 1284,9 | 1284,9 |
| 12. | Детская библиотека ул. Советская | 63,87 | 63,87 | 63,87 | 63,87 | 63,87 | 319,35 | 319,35 |
| 13. | Библиотека пер. Школьный | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 49,53 | 247,65 | 247,65 |
| 14. | МУК МРК "Восток" | 300,31 | 300,31 | 300,31 | 300,31 | 300,31 | 1501,55 | 1501,55 |
| 15. | МОУ СОШ №1 ст. Курская | 449,61 | 449,61 | 449,61 | 449,61 | 449,61 | 2248,05 | 2248,05 |
| 16. | МОУ СОШ №1 ст. Курская (уч.класс) | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 8,53 | 42,65 | 42,65 |
| 17. | МОУ СОШ №1 ст. Курская (мастерские) | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 20,76 | 103,8 | 103,8 |
| 18. | Кожвендиспансер | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 33,62 | 168,1 | 168,1 |
| 19. | Старая поликлиника | 129,66 | 129,66 | 129,66 | 129,66 | 129,66 | 648,3 | 648,3 |
| 20. | Новая поликлиника | 244,34 | 244,34 | 244,34 | 244,34 | 244,34 | 1221,7 | 1221,7 |
| 21. | Здание поликлиники (где был ЭМЭСК) | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 12,59 | 62,95 | 62,95 |
| 22. | Стоматология | 65,27 | 65,27 | 65,27 | 65,27 | 65,27 | 326,35 | 326,35 |
| 23. | Инфекционное отделение | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 134,15 | 670,75 | 670,75 |
| 24. | Музыкальная школа | 55,36 | 55,36 | 55,36 | 55,36 | 55,36 | 276,8 | 276,8 |
| 25. | МКУ комитет по ФК и спорту КМР СК | 136,91 | 136,91 | 136,91 | 136,91 | 136,91 | 684,55 | 684,55 |
| 26. | МОУ ДОД Художественная школа в ДК | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 66,44 | 332,2 | 332,2 |
| 27. | МУК "МР Дом культуры" ст. Курская | 408,15 | 408,15 | 408,15 | 408,15 | 408,15 | 2040,75 | 2040,75 |
| 28. | ЗАГС | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 27,07 | 135,35 | 135,35 |
| 29. | Районный отдел статистики | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 80,5 | 80,5 |
| 30. | Управление мировых судей | 54,64 | 54,64 | 54,64 | 54,64 | 54,64 | 273,2 | 273,2 |
| 31. | СКПК "Русь" | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 22,29 | 111,45 | 111,45 |
| 32. | Курский ОВО | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 300,4 | 300,4 |
| 33. | ГУ "Центр занятости населения" | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 211 | 211 |
| 34. | Прокуратура | 70,04 | 70,04 | 70,04 | 70,04 | 70,04 | 350,2 | 350,2 |
| 35. | Финансовое управление АКМР | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 123,83 | 619,15 | 619,15 |
| 36. | Регистрационная палата ( Управл.недвиж.) | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 94,08 | 470,4 | 470,4 |
| 37. | И.П.Геращенкова (Буслова) | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 79,8 | 79,8 |
| 38. | ООО "Светик" И.П.Линькова И.С. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 3,25 | 3,25 |
| 39. | "24 часа" И.П.Чайковская Т.И. | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 8,55 | 8,55 |
| 40. | Юридическая консультация ( Адвокаты) | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | 18,35 | 18,35 |
| 41. | ООО "Бока КМВ" | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 97,1 | 97,1 |
| 42. | ООО "Бессмертник" И.П.Котельникова Н.И. | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 5,97 | 29,85 | 29,85 |
| 43. | И.П. Саркисов | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 12,08 | 60,4 | 60,4 |
| 44. | И.П. Аллавердова Л.В. | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 21,39 | 106,95 | 106,95 |
| 45. | Парикмахерская "Велла" | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 17,09 | 85,45 | 85,45 |
| 46. | И.П.Клинчаева Л.Д. (ООО "Зенит") | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 19,01 | 95,05 | 95,05 |
| 47. | Нотариус Ковтуненко | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 27,54 | 137,7 | 137,7 |
| 48. | ГУП СК "Крайтехинвентаризация" (БТИ) | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 15,48 | 77,4 | 77,4 |
| 49. | МУП Районный рынок | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 87,15 | 87,15 |
| 50. | МУП Районный рынок (новое сторение) | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 33,82 | 169,1 | 169,1 |
| 51. | Ассоциация фермерских хозяйств | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 15,9 | 15,9 |
| 52. | Федеральная почтовая связь (УФПС) | 67,89 | 67,89 | 67,89 | 67,89 | 67,89 | 339,45 | 339,45 |
| 53. | ООО "Ямал" магазин"Сабина" | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 8,07 | 40,35 | 40,35 |
| 54. | Районный узел связи | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | 441,6 | 441,6 |
| 55. | Контора РУС ул. Советская 29 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 70,56 | 352,8 | 352,8 |
| 56. | Гараж РУС | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 35,28 | 176,4 | 176,4 |
| 57. | Магазин « Молоко» И.П.Цатурова | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 21,02 | 105,1 | 105,1 |
| 58. | Нотариус Евтушенко | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 23,3 | 23,3 |
| 59. | ООО "Восток" (ООО "Партнер") | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 9,36 | 46,8 | 46,8 |
| 60. | Кафе "Застава" | 79,73 | 79,73 | 79,73 | 79,73 | 79,73 | 398,65 | 398,65 |
| 61. | Торговый павильон "Весна" | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 3,46 | 17,3 | 17,3 |
| 62. | ГУП СК ЦРА -аптечный киоск | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 18,13 | 90,65 | 90,65 |
| 63. | МУП "БОН" | 23,11 | 23,11 | 23,11 | 23,11 | 23,11 | 115,55 | 115,55 |
| 64. | И.П.Антонян Г.Н. Магазин "Карина" | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 6,18 | 30,9 | 30,9 |
| 65. | Котельная ОВД |
| 66. | ОВД Новое здание | 567,57 | 567,57 | 567,57 | 567,57 | 567,57 | 2837,5 | 2837,5 |
| 67. | ОВД | 151,16 | 151,16 | 151,16 | 151,16 | 151,16 | 755,8 | 755,8 |
| 68. | Котельная райадминистрации |
| 69. | Райадминистрация | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 334,18 | 1670,9 | 1670,9 |
| 70. | Гараж райадминистрации | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 56,14 | 280,7 | 280,7 |
| 71. | Райадминистрация (Архитектурный отдел) | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 5,99 | 29,95 | 29,95 |
| 72. | МУ "Центр по обслуж. образ. учреждений" | 122,48 | 122,48 | 122,48 | 122,48 | 122,48 | 612,4 | 612,4 |
| 73. | МУ "Центр по обслуж.образ.учрежд." Гараж | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 71,45 | 71,45 |
| 74. | Районный отдел культуры | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 93,45 | 93,45 |
| 75. | Финансовое управление -гараж | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 25,5 | 25,5 |
| 76. | Филиал №4 ГУСРО ФСС РФ | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 12,31 | 61,55 | 61,55 |
| 77. | ФБУ "Кадастровая палата" по СК | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 15,79 | 78,95 | 78,95 |
| 78. | Котельная детсада "Юный эколог" |
| 79. | МДОУ № 2 "Солнышко" | 199,57 | 199,57 | 199,57 | 199,57 | 199,57 | 997,85 | 997,85 |
| 80. | Котельная пос. Винсовхоз |
| 81. | Дом культуры | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 157,91 | 789,55 | 789,55 |
| 82. | МОУ СОШ № 25 пос. Винсовхоз | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 80,77 | 403,85 | 403,85 |
| 83. | МДОУ № 13 "Журавушка" | 189,52 | 189,52 | 189,52 | 189,52 | 189,52 | 947,6 | 947,6 |
| 84. | Котельная МОУ СОШ №2 ст. Курская |
| 85. | МОУ СОШ №2 | 745,90 | 745,90 | 745,90 | 745,90 | 745,90 | 3729,5 | 3729,5 |
| 86. | Гараж школы №2 | 41,91 | 41,91 | 41,91 | 41,91 | 41,91 | 209,55 | 209,55 |
| 87. | МДОУ № 11 "Сказка" | 309,83 | 309,83 | 309,83 | 309,83 | 309,83 | 1549,15 | 1549,15 |
| 88. | Котельная пос. Приозерный |
| 89. | МДОУ № 14 "Теремок | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 76,43 | 382,15 | 382,15 |
| 90. | Котельная ЦРБ |
| 91. | Административное здание | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 42,46 | 212,3 | 212,3 |
| 92. | Главный корпус | 669,88 | 669,88 | 669,88 | 669,88 | 669,88 | 3349,4 | 3349,4 |
| 93. | Стерилизация | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 251,75 | 251,75 |
| 94. | Морг | 46,82 | 46,82 | 46,82 | 46,82 | 46,82 | 234,1 | 234,1 |
| 95. | Подвал гл.корпуса | 88,54 | 88,54 | 88,54 | 88,54 | 88,54 | 442,7 | 442,7 |
| 96. | Бухгалтерия | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 99,05 | 99,05 |
| 97. | Прачечная | 48,56 | 48,56 | 48,56 | 48,56 | 48,56 | 242,8 | 242,8 |
| 98. | Гаражи | 101,09 | 101,09 | 101,09 | 101,09 | 101,09 | 505,45 | 505,45 |
| 99. | Пищеблок | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 62,45 | 312,25 | 312,25 |
| 100. | Котельная по пер. Школьный |
| 101. | Многоквартирный жилой дом №23 | 67,704 | 67,704 | 67,704 | 67,704 | 67,704 | 338,52 | 338,52 |
| 102. | Многоквартирный жилой дом №27 | 191,96 | 191,96 | 191,96 | 191,96 | 191,96 | 959,819 | 959,819 |
| 103. | Котельная по ул. Балтийская 32 |
| 104. | Многоквартирный жилой дом №32 | 311,37 | 311,37 | 311,37 | 311,37 | 311,37 | 1556,83 |  |

Объёмы потребления тепловой энергии абонентами индивидуального теплоснабжения  ст. Курская              Таблица 8

| № п/п | Категория потребителей | Адрес объекта теплопотреб -ления | Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | ст. Курская | 280027 | 280377 | 280729 | 281081 | 281433 | 283193 | 284953 |
| 2. | Аптека | ст. Курская | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 | 0,0046 |
| 3. | МДОУ№12 | ст. Курская | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| 4. | Магазины | ст. Курская | 0,3917 | 0,3953 | 0,3989 | 0,4025 | 0,4061 | 0,4205 | 0,4313 |

Объёмы потребления тепловой энергии абонентами индивидуального теплоснабжения

с. Добровольное                                                                                                                                    Таблица 9.

| № п/п | Категория потребителей | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,1045 | 0,1083 | 0,1117 |
| 2. | Дом культуры | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |

Объёмы потребления тепловой энергии абонентами индивидуального теплоснабжения

п. Ровный                                                                                                                                  Таблица 10.

| № п/п | Категория потребителей | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,409 | 0,413 | 0,417 | 0,422 |
| 2. | Магазин | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 43,6 | 95,1 | 95,1 | 136,5 |

| № п/п | Категория потребителей | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,122 | 0,127 | 0,13 | 0,134 |

Объёмы потребления тепловой энергии абонентами индивидуального теплоснабжения

х. Новотаврический                                                                                                                 Таблица 11.

Объёмы потребления тепловой энергии абонентами индивидуального теплоснабжения

х. Новая Деревня                                                                                                                Таблица 12.

| № п/п | Категория потребителей | Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Индивидуальные жилые дома | 0,714 | 0,723 | 0,732 | 0,741 | 0,75 | 0,795 | 0,84 |
| 2. | ФАП | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0036 | 0,0082 | 0,0109 | 0,0144 |
| 3. | Магазин | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0032 |

Объёмы потребления теплоносителя  абонентами центрального теплоснабжения ст. Курская

Таблица 13.

| № п/п | Категория потребителей | м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первый этап | Второй этап | Третий этап |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018-2022 гг. | 2023-2027 гг. |
| 1. | Центральная котельная |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отдел сельского хозяйства и ООС АКМР | 3924,8 | 3924,8 | 3924,8 | 3924,8 | 3924,8 | 19624 | 19624 |
| 4. | ГБУСО "Курский ЦСОН" (дом дневн.преб.) | 3399,6 | 3399,6 | 3399,6 | 3399,6 | 3399,6 | 16998 | 16998 |
| 4. | МОУ ДОД "ЦдиЮТи Э" | 646,8 | 646,8 | 646,8 | 646,8 | 646,8 | 3234 | 3234 |
| 5. | МОУ ДОД "ЦДиЮТиЭ" (гараж) | 440,4 | 440,4 | 440,4 | 440,4 | 440,4 | 2202 | 2202 |
| 6. | Фильмотека (МОУ ДОД "ЦДиЮТиЭ") | 393,6 | 393,6 | 393,6 | 393,6 | 393,6 | 1968 | 1968 |
| 7. | МОУ ДОД ДЮСШ | 1415,6 | 1415,6 | 1415,6 | 1415,6 | 1415,6 | 7078 | 7078 |
| 8. | Станция юных техников | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | 8770 | 8770 |
| 9. | Станция юных техников -гараж | 557,2 | 557,2 | 557,2 | 557,2 | 557,2 | 2786 | 2786 |
| 10. | МОУ Дом детского творчества | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 15530 | 15530 |
| 11. | МДОУ № 1 "Светлячок" | 10279,2 | 10279,2 | 10279,2 | 10279,2 | 10279,2 | 51396 | 51396 |
| 12. | Детская библиотека ул. Советская | 2554,8 | 2554,8 | 2554,8 | 2554,8 | 2554,8 | 12774 | 12774 |
| 13. | Библиотека пер. Школьный | 1981,2 | 1981,2 | 1981,2 | 1981,2 | 1981,2 | 9906 | 9906 |
| 14. | МУК МРК "Восток" | 12012,4 | 12012,4 | 12012,4 | 12012,4 | 12012,4 | 60062 | 60062 |
| 15. | МОУ СОШ №1 ст. Курская | 17984,4 | 17984,4 | 17984,4 | 17984,4 | 17984,4 | 89922 | 89922 |
| 16. | МОУ СОШ №1 ст. Курская (уч.класс) | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 341,2 | 1706 | 1706 |
| 17. | МОУ СОШ №1 ст. Курская (мастерские) | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 830,4 | 4152 | 4152 |
| 18. | Кожвендиспансер | 1344,8 | 1344,8 | 1344,8 | 1344,8 | 1344,8 | 6724 | 6724 |
| 19. | Старая поликлиника | 5186,4 | 5186,4 | 5186,4 | 5186,4 | 5186,4 | 25932 | 25932 |
| 20. | Новая поликлиника | 9773,6 | 9773,6 | 9773,6 | 9773,6 | 9773,6 | 48868 | 48868 |
| 21. | Здание поликлиники (где был ЭМЭСК) | 503,6 | 503,6 | 503,6 | 503,6 | 503,6 | 2518 | 2518 |
| 22. | Стоматология | 2610,8 | 2610,8 | 2610,8 | 2610,8 | 2610,8 | 13054 | 13054 |
| 23. | Инфекционное отделение | 5366 | 5366 | 5366 | 5366 | 5366 | 26830 | 26830 |
| 24. | Музыкальная школа | 2214,4 | 2214,4 | 2214,4 | 2214,4 | 2214,4 | 11072 | 11072 |
| 25. | МКУ комитет по ФК и спорту КМР СК | 5476,4 | 5476,4 | 5476,4 | 5476,4 | 5476,4 | 27382 | 27382 |
| 26. | МОУ ДОД Художественная школа в ДК | 2657,6 | 2657,6 | 2657,6 | 2657,6 | 2657,6 | 13288 | 13288 |
| 27. | МУК "МР Дом культуры" ст. Курская | 16326 | 16326 | 16326 | 16326 | 16326 | 81630 | 81630 |
| 28. | ЗАГС | 1082,8 | 1082,8 | 1082,8 | 1082,8 | 1082,8 | 5414 | 5414 |
| 29. | Районный отдел статистики | 644 | 644 | 644 | 644 | 644 | 3220 | 3220 |
| 30. | Управление мировых судей | 2185,6 | 2185,6 | 2185,6 | 2185,6 | 2185,6 | 10928 | 10928 |
| 31. | СКПК "Русь" | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 891,6 | 4458 | 4458 |
| 32. | Курский ОВО | 2403,2 | 2403,2 | 2403,2 | 2403,2 | 2403,2 | 12016 | 12016 |
| 33. | ГУ "Центр занятости населения" | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 8440 | 8440 |
| 34. | Прокуратура | 2801,6 | 2801,6 | 2801,6 | 2801,6 | 2801,6 | 14008 | 14008 |
| 35. | Финансовое управление АКМР | 4953,2 | 4953,2 | 4953,2 | 4953,2 | 4953,2 | 24766 | 24766 |
| 36. | Регистрационная палата ( Управл.недвиж.) | 3763,2 | 3763,2 | 3763,2 | 3763,2 | 3763,2 | 18816 | 18816 |
| 37. | И.П.Геращенкова (Буслова) | 638,4 | 638,4 | 638,4 | 638,4 | 638,4 | 3192 | 3192 |
| 38. | ООО "Светик" И.П.Линькова И.С. | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 130 | 130 |
| 39. | "24 часа" И.П.Чайковская Т.И. | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 68,4 | 342 | 342 |
| 40. | Юридическая консультация ( Адвокаты) | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 146,8 | 734 | 734 |
| 41. | ООО "Бока КМВ" | 776,8 | 776,8 | 776,8 | 776,8 | 776,8 | 3884 | 3884 |
| 42. | ООО"Бессмертник" И.П.Котельникова Н.И. | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 238,8 | 1194 | 1194 |
| 43. | И.П. Саркисов | 483,2 | 483,2 | 483,2 | 483,2 | 483,2 | 2416 | 2416 |
| 44. | И.П. Аллавердова Л.В. | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 855,6 | 4278 | 4278 |
| 45. | Парикмахерская "Велла" | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 683,6 | 3418 | 3418 |
| 46. | И.П.Клинчаева Л.Д. (ООО "Зенит") | 760,4 | 760,4 | 760,4 | 760,4 | 760,4 | 3802 | 3802 |
| 47. | Нотариус Ковтуненко | 1101,6 | 1101,6 | 1101,6 | 1101,6 | 1101,6 | 5508 | 5508 |
| 48. | ГУП СК "Крайтехинвентаризация" (БТИ) | 619,2 | 619,2 | 619,2 | 619,2 | 619,2 | 3096 | 3096 |
| 49. | МУП Районный рынок | 697,2 | 697,2 | 697,2 | 697,2 | 697,2 | 3486 | 3486 |
| 50. | МУП Районный рынок (новое сторение) | 1352,8 | 1352,8 | 1352,8 | 1352,8 | 1352,8 | 6764 | 6764 |
| 51. | Ассоциация фермерских хозяйств | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 636 | 636 |
| 52. | Федеральная почтовая связь (УФПС) | 2715,6 | 2715,6 | 2715,6 | 2715,6 | 2715,6 | 13578 | 13578 |
| 53. | ООО "Ямал" магазин"Сабина" | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 322,8 | 1614 | 1614 |
| 54. | Районный узел связи | 3532,8 | 3532,8 | 3532,8 | 3532,8 | 3532,8 | 17664 | 17664 |
| 55. | Контора РУС ул. Советская 29 | 2822,4 | 2822,4 | 2822,4 | 2822,4 | 2822,4 | 14112 | 14112 |
| 56. | Гараж РУС | 1411,2 | 1411,2 | 1411,2 | 1411,2 | 1411,2 | 7056 | 7056 |
| 57. | Магазин « Молоко» И.П.Цатурова | 840,8 | 840,8 | 840,8 | 840,8 | 840,8 | 4204 | 4204 |
| 58. | Нотариус Евтушенко | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 186,4 | 932 | 932 |
| 59. | ООО "Восток" (ООО "Партнер") | 374,4 | 374,4 | 374,4 | 374,4 | 374,4 | 1872 | 1872 |
| 60. | Кафе "Застава" | 3189,2 | 3189,2 | 3189,2 | 3189,2 | 3189,2 | 15946 | 15946 |
| 61. | Торговый павильон "Весна" | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 138,4 | 692 | 692 |
| 62. | ГУП СК ЦРА -аптечный киоск | 725,2 | 725,2 | 725,2 | 725,2 | 725,2 | 3626 | 3626 |
| 63. | МУП "БОН" | 924,4 | 924,4 | 924,4 | 924,4 | 924,4 | 4622 | 4622 |
| 64. | И.П.Антонян Г.Н. Магазин "Карина" | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 247,2 | 1236 | 1236 |
| 65. | Котельная ОВД |  |  |  |  |  |  |  |
| 66. | ОВД Новое здание | 22702,8 | 22702,8 | 22702,8 | 22702,8 | 22702,8 | 113514 | 113514 |
| 67. | ОВД | 6046,4 | 6046,4 | 6046,4 | 6046,4 | 6046,4 | 30232 | 30232 |
| 68. | Котельная райадминистрации |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. | Райадминистрация | 13367,2 | 13367,2 | 13367,2 | 13367,2 | 13367,2 | 66836 | 66836 |
| 70. | Гараж райадминистрации | 2245,6 | 2245,6 | 2245,6 | 2245,6 | 2245,6 | 11228 | 11228 |
| 71. | Райадминистрация (Архитектурный отдел) | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 239,6 | 1198 | 1198 |
| 72. | МУ "Центр по обслуж. образ. учреждений" | 4899,2 | 4899,2 | 4899,2 | 4899,2 | 4899,2 | 24496 | 24496 |
| 73. | МУ "Центр по обслуж.образ.учрежд." Гараж | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 2858 | 2858 |
| 74. | Районный отдел культуры | 747,6 | 747,6 | 747,6 | 747,6 | 747,6 | 3738 | 3738 |
| 75. | Финансовое управление -гараж | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1020 | 1020 |
| 76. | Филиал №4 ГУСРО ФСС РФ | 492,4 | 492,4 | 492,4 | 492,4 | 492,4 | 2462 | 2462 |
| 77. | ФБУ "Кадастровая палата" по СК | 631,6 | 631,6 | 631,6 | 631,6 | 631,6 | 3158 | 3158 |
| 78. | Котельная детсада "Юный эколог" |  |  |  |  |  |  |  |
| 79. | МДОУ № 2 "Солнышко" | 7982,8 | 7982,8 | 7982,8 | 7982,8 | 7982,8 | 39914 | 39914 |
| 80. | Котельная пос. Винсовхоз |  |  |  |  |  |  |  |
| 81. | Дом культуры | 6316,4 | 6316,4 | 6316,4 | 6316,4 | 6316,4 | 31582 | 31582 |
| 82. | МОУ СОШ № 25 пос. Винсовхоз | 3230,8 | 3230,8 | 3230,8 | 3230,8 | 3230,8 | 16154 | 16154 |
| 83. | МДОУ № 13 "Журавушка" | 7580,8 | 7580,8 | 7580,8 | 7580,8 | 7580,8 | 37904 | 37904 |
| 84. | Котельная школы №2 ст. Курская |  |  |  |  |  |  |  |
| 85. | МОУ СОШ №2 | 29836 | 29836 | 29836 | 29836 | 29836 | 149180 | 149180 |
| 86. | Гараж школы №2 | 1676,4 | 1676,4 | 1676,4 | 1676,4 | 1676,4 | 8382 | 8382 |
| 87. | МДОУ № 11 "Сказка" | 12393,2 | 12393,2 | 12393,2 | 12393,2 | 12393,2 | 61966 | 61966 |
| 88. | Котельная пос. Приозерный |  |  |  |  |  |  |  |
| 89. | МДОУ № 14 «Теремок» | 3057,2 | 3057,2 | 3057,2 | 3057,2 | 3057,2 | 15286 | 15286 |
| 90. | Котельная ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Административное здание | 1698,4 | 1698,4 | 1698,4 | 1698,4 | 1698,4 | 8492 | 8492 |
| 92. | Главный корпус | 26795,2 | 26795,2 | 26795,2 | 26795,2 | 26795,2 | 133976 | 133976 |
| 93. | Стерилизация | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 10070 | 10070 |
| 94. | Морг | 1872,8 | 1872,8 | 1872,8 | 1872,8 | 1872,8 | 9364 | 9364 |
| 95. | Подвал гл.корпуса | 3541,6 | 3541,6 | 3541,6 | 3541,6 | 3541,6 | 17708 | 17708 |
| 96. | Бухгалтерия | 792,4 | 792,4 | 792,4 | 792,4 | 792,4 | 3962 | 3962 |
| 97. | Прачечная | 1942,4 | 1942,4 | 1942,4 | 1942,4 | 1942,4 | 9712 | 9712 |
| 98. | Гаражи | 4043,6 | 4043,6 | 4043,6 | 4043,6 | 4043,6 | 20218 | 20218 |
| 99. | Пищеблок | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 2498 | 12490 | 12490 |
|  | Котельная по пер. Школьный |
|  | Многоквартирный жилой дом № 23 | 2708,16 | 2708,16 | 2708,16 | 2708,16 | 2708,16 | 13540,8 | 13540,8 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 27 | 7678,4 | 7678,4 | 7678,4 | 7678,4 | 7678,4 | 38392 | 38392 |
|  | Котельная по ул. Балтийская 32 |
|  | Многоквартирный жилой дом № 32 | 12454,48 | 12454,48 | 12454,48 | 12454,48 | 12454,48 | 62274 | 62274 |

В настоящее время в качестве теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения используется горячая вода. Горячую воду в качестве теплоносителя планируется использовать в системе теплоснабжения муниципального образования и на перспективу. Из данных таблицы 13 видно, что прироста объёмов теплоносителя не наблюдается, в связи с тем, что Генеральным планом Курского сельсовета не предусмотрено строительство новых источников центрального теплоснабжения и подключение дополнительных потребителей к существующей системе центрального теплоснабжения.

# Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1 Радиус эффективного теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение дополнительной теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Результаты расчета радиуса оптимального теплоснабжения, источника центрального теплоснабжения муниципального образования Курский сельсовет,  приведены в таблице 14.

Радиус оптимального теплоснабжения источников тепловой энергии                                                   Таблица 14.

| Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | П, Гкал/ч·км² | ∆τ, °C | B, аб./км² | Rоп , км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 7,3 | 1,5097 | 13 | 25,6 | 1,746 |
| Котельная ОВД | 0,22 | 0,00006 | 13 | 6,6 | 0,034 |
| Котельная «Юный эколог» | 0,26 | 0,0064 | 13 | 20,3 | 0,3 |
| Котельная при МОУ СОШ №2 | 2,8 | 0,0118 | 13 | 9,5 | 0,214 |
| Котельная пос. Винсовхоз | 0,62 | 0,0045 | 13 | 4,1 | 0,186 |
| Котельная при ЦРБ | 2,1 | 0,0029 | 13 | 16,6 | 0,212 |
| Котельная пос. Приозёрный | 0,17 | 0,00238 | 13 | 21 | 0,299 |
| Котельная ул. Балтийская 32 | 0,17 | 0,00113 | 13 | 2,1 | 0,011 |
| Котельная пер. Школьный | 0,26 | 0,00102 | 13 | 3,3 | 0,056 |
| Котельная Райадминистрация | 0,26 | 0,0054 | 13 | 2,3 | 0,051 |

Результаты расчетов показали, что сложилась зона теплоснабжения, вписывающаяся в радиус эффективного теплоснабжения, резерв мощности на котельных существует, поэтому в случае необходимости подключения новых потребителей увеличения мощности котельного оборудования может не требоваться. В данной схеме вопрос увеличения мощности котельной не рассматривается из-за отсутствия перспективы увеличения потребления тепловой энергии в пределах радиуса эффективного теплоснабжения.

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение на территории Курского сельсовета имеется только в ст. Курская  и осуществляется одной теплоснабжающий организацией – МУП КМР СК « ЖКХ Курского района».

В существующую зону действия системы центрального теплоснабжения входит основная часть общественных зданий , многоквартирные дома. Эксплуатацию котельных и тепловых сетей на территории ст. Курская осуществляет МУП КМР СК « ЖКХ Курского района». Характеристика источников центрального теплоснабжения   приведена в таблице 15, характеристика абонентов центрального теплоснабжения  приведена в  таблице 16.

Характеристика источников центрального теплоснабжения                                                                                          Таблица 15.

| Наименование источника тепловой энергии | У с т а н о в л е н н а я м о щ н о с т ь, Г к а л /ч | П р о т я ж е н н о с т ь т е п л о в ы х с е т е й, м | Год установки котлов | Температурный график работы котельной , 0С | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Характеристика здания котельной | Наличие ХВО и её тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Отопление | Потери в сетях | В с е г о | Тип здания | Материал несущих конструкций | Дата ввода в эксплуатацию |  |
| Центральная котельная | 7,3 | 2281,5 | 1982 | 60-47 | 0,97 | 0,36 | 1,33 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.1968 | Натрийкатионитовая |
| Котельная ОВД | 0,22 | 40 | 2007 | 60-47 | 0,16 | 0,04 | 0,2 | Котёл наружного размещения | Из металлоконструкций | 01.01.2007 |  |
| Котельная «Юный эколог» | 0,26 | 347 | 2008 | 60-47 | 0,084 | 0,016 | 0,1 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.1970 |  |
| Котельная при МОУ СОШ№2 | 2,8 | 700 | 1982 | 60-47 | 0,1825 | 0,0675 | 0,25 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.1976 |  |
| Котельная пос. Винсовхоз | 0,62 | 228 | 2005 | 60-47 | 0,074 | 0,026 | 0,1 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.1978 | Натрийкатионитовая |
| Котельная при ЦРБ | 2,1 | 376 | 2006 | 60-47 | 0,191 | 0,069 | 0,26 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.1987 |  |
| Котельная пос. Приозёрный | 0,17 | 188 | 2000 | 60-47 | 0,035 | 0,015 | 0,05 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.2000 |  |
| Котельная ул. Балтийская 32 | 0,17 | 11 | 1999 | 60-47 | 0,029 | 0,011 | 0,04 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.1999 |  |
| Котельная пер. Школьный | 0,26 | 200 | 2004 | 60-47 | 0,021 | 0,009 | 0,03 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.2007 |  |
| Котельная Райадминистрация | 0,26 | 70 | 2005 | 60-47 | 0,094 | 0,036 | 0,13 | Котельный зал с постоянным обслуживающим персоналом | кирпич | 01.01.2004 |  |

Характеристика абонентов центрального теплоснабжения                                                                          Таблица 14.

| № п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Адрес объекта теплопотребления | Годовой объём потребления -факт Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдел сельского хозяйства и ООС АКМР | ст. Курская | 98,12 |
| 2. | ГБУСО "Курский ЦСОН" (дом дневн.преб.) | ст. Курская | 84,99 |
| 3. | МОУ ДОД "ЦдиЮТи Э" | ст. Курская | 16,17 |
| 4. | МОУ ДОД "ЦДиЮТиЭ" (гараж) | ст. Курская | 11,01 |
| 5. | Фильмотека (МОУ ДОД "ЦДиЮТиЭ") | ст. Курская | 9,84 |
| 6. | МОУ ДОД ДЮСШ | ст. Курская | 35,39 |
| 7. | Станция юных техников | ст. Курская | 43,85 |
| 8. | Станция юных техников -гараж | ст. Курская | 13,93 |
| 9. | МОУ Дом детского творчества | ст. Курская | 77,65 |
| 10. | МДОУ № 1 "Светлячок" | ст. Курская | 256,98 |
| 11. | Детская библиотека ул. Советская | ст. Курская | 63,87 |
| 12. | Библиотека пер. Школьный | ст. Курская | 49,53 |
| 13. | МУК МРК "Восток" | ст. Курская | 300,31 |
| 14. | МОУ СОШ №1 ст. Курская | ст. Курская | 449,61 |
| 15. | МОУ СОШ №1 ст. Курская (уч.класс) | ст. Курская | 8,53 |
| 16. | МОУ СОШ №1 ст. Курская (мастерские) | ст. Курская | 20,76 |
| 17. | Кожвендиспансер | ст. Курская | 33,62 |
| 18. | Старая поликлиника | ст. Курская | 129,66 |
| 19. | Новая поликлиника | ст. Курская | 244,34 |
| 20. | Здание поликлиники (где был ЭМЭСК) | ст. Курская | 12,59 |
| 21. | Стоматология | ст. Курская | 65,27 |
| 22. | Инфекционное отделение | ст. Курская | 134,15 |
| 23. | Музыкальная школа | ст. Курская | 55,36 |
| 24. | МКУ комитет по ФК и спорту КМР СК | ст. Курская | 136,91 |
| 25. | МОУ ДОД Художественная школа в ДК | ст. Курская | 66,44 |
| 26. | МУК "МР Дом культуры" ст. Курская | ст. Курская | 408,15 |
| 27. | ЗАГС | ст. Курская | 27,07 |
| 28. | Районный отдел статистики | ст. Курская | 16,10 |
| 29. | Управление мировых судей | ст. Курская | 54,64 |
| 30. | СКПК "Русь" | ст. Курская | 22,29 |
| 31. | Курский ОВО | ст. Курская | 60,08 |
| 32. | ГУ "Центр занятости населения" | ст. Курская | 42,20 |
| 33. | Прокуратура | ст. Курская | 70,04 |
| 34. | Финансовое управление АКМР | ст. Курская | 123,83 |
| 35. | Регистрационная палата ( Управл.недвиж.) | ст. Курская | 94,08 |
| 36. | И.П. Геращенкова (Буслова) | ст. Курская | 15,96 |
| 37. | ООО "Светик" И.П.Линькова И.С. | ст. Курская | 0,65 |
| 38. | "24 часа" И.П.Чайковская Т.И. | ст. Курская | 1,71 |
| 39. | Юридическая консультация ( Адвокаты) | ст. Курская | 3,67 |
| 40. | ООО "Бока КМВ" | ст. Курская | 19,42 |
| 41. | ООО"Бессмертник" И.П.Котельникова Н.И. | ст. Курская | 5,97 |
| 42. | И.П. Саркисов | ст. Курская | 12,08 |
| 43. | И.П. Аллавердова Л.В. | ст. Курская | 21,39 |
| 44. | Парикмахерская "Велла" | ст. Курская | 17,09 |
| 45. | И.П.Клинчаева Л.Д. (ООО "Зенит") | ст. Курская | 19,01 |
| 46. | Нотариус Ковтуненко | ст. Курская | 27,54 |
| 47. | ГУП СК "Крайтехинвентаризация" (БТИ) | ст. Курская | 15,48 |
| 48. | МУП Районный рынок | ст. Курская | 17,43 |
| 49. | МУП Районный рынок (новое строение) | ст. Курская | 33,82 |
| 50. | Ассоциация фермерских хозяйств | ст. Курская | 3,18 |
| 51. | Федеральная почтовая связь (УФПС) | ст. Курская | 67,89 |
| 52. | ООО "Ямал" магазин"Сабина" | ст. Курская | 8,07 |
| 53. | Районный узел связи | ст. Курская | 88,32 |
| 54. | Контора РУС ул. Советская 29 | ст. Курская | 70,56 |
| 55. | Гараж РУС | ст. Курская | 35,28 |
| 56. | Магазин « Молоко» И.П.Цатурова | ст. Курская | 21,02 |
| 57. | Нотариус Евтушенко | ст. Курская | 4,66 |
| 58. | ООО "Восток" (ООО "Партнер") | ст. Курская | 9,36 |
| 59. | Кафе "Застава" | ст. Курская | 79,73 |
| 60. | Торговый павильон "Весна" | ст. Курская | 3,46 |
| 61. | ГУП СК ЦРА -аптечный киоск | ст. Курская | 18,13 |
| 62. | МУП "БОН" | ст. Курская | 23,11 |
| 63. | И.П.Антонян Г.Н. Магазин "Карина" | ст. Курская | 6,18 |
| 64. | ОВД Новое здание | ст. Курская | 567,57 |
| 65. | ОВД | ст. Курская | 151,16 |
| 66. | Райадминистрация | ст. Курская | 334,18 |
| 67. | Гараж райадминистрации | ст. Курская | 56,14 |
| 68. | Райадминистрация (Архитектурный отдел) | ст. Курская | 5,99 |
| 69. | МУ "Центр по обслуж. образ. учреждений" | ст. Курская | 122,48 |
| 70. | МУ "Центр по обслуж.образ.учрежд." Гараж | ст. Курская | 14,29 |
| 71. | Районный отдел культуры | ст. Курская | 18,69 |
| 72. | Финансовое управление -гараж | ст. Курская | 5,10 |
| 73. | Филиал №4 ГУСРО ФСС РФ | ст. Курская | 12,31 |
| 74. | ФБУ "Кадастровая палата" по СК | ст. Курская | 15,79 |
| 75. | МДОУ № 2 "Солнышко" | ст. Курская | 199,57 |
| 76. | Дом культуры | пос. Винсовхоз | 157,91 |
| 77. | МОУ СОШ № 25 пос. Винсовхоз | пос. Винсовхоз | 80,77 |
| 78. | МДОУ № 13 "Журавушка" | пос. Винсовхоз | 189,52 |
| 79. | МОУ СОШ №2 | ст. Курская | 745,90 |
| 80. | Гараж школы №2 | ст. Курская | 41,91 |
| 81. | МДОУ № 11 "Сказка" | ст. Курская | 309,83 |
| 82. | МДОУ № 14 «Теремок» | пос. Приозёрный | 76,43 |
| 83. | Административное здание | ст. Курская | 42,46 |
| 84. | Главный корпус | ст. Курская | 669,88 |
| 85. | Стерилизация | ст. Курская | 50,35 |
| 86. | Морг | ст. Курская | 46,82 |
| 87. | Подвал гл.корпуса | ст. Курская | 88,54 |
| 88. | Бухгалтерия | ст. Курская | 19,81 |
| 89. | Прачечная | ст. Курская | 48,56 |
| 90. | Гаражи | ст. Курская | 101,09 |
| 91. | Пищеблок | ст. Курская | 62,45 |

Приборы учёта тепловой энергии у абонентов отсутствуют. Строительство новых теплосетей, подключение к центральной системе теплоснабжения новых абонентов, Генеральным планом Курского сельсовета  не предусмотрено.

2.3 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории муниципального образования Курского сельсовета в существующую зону действия индивидуальных источников тепловой энергии входят: ст. Курская (частные жилые дома, магазины, аптека, детский сад №12);  х. Новая Деревня  (жилые дома, магазин, ФАП);  х. Новотаврический (жилые дома); пос. Ровный (жилые дома, магазин); с. Добровольное  (жилые дома, Дом культуры).

Перспективную зону действия индивидуальных источников тепловой энергии составляют вновь построенные индивидуальные жилые дома, строительство общественных зданий Генеральным планом Курского сельсовета не планируется.

2.4 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования котельных приведены в таблицах 15-16. Перспективные значения тепловой мощности будут равны существующим в связи с тем, что при проведении текущих и капитальных ремонтов оборудования источников центрального теплоснабжения, уменьшение или увеличение тепловой мощности основного оборудования не планируется.

Существующие значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника тепловой энергии                                                                                                                                                          Таблица 15.

| Наименование котельной | Установленная мощность по паспорту, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Тип, марка котла | Год установки котлов | Кол-во котлов | Котлов в работе | Вид топлива | Максимальный коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | 7,3 | 1,33 | КСВ-2,9 ТВГ-1,5 | 1982 | 2 1 | 2 | газ | 0,18 |
| Котельная ОВД | 0,22 | 0,2 | КСУВ-150 КСУВ-100 | 2007 | 1 1 | 1 1 | газ | 0,9 |
| Котельная «Юный эколог» | 0,26 | 0,1 | КЖВГ-100 | 2008 | 3 | 2 | газ | 0,38 |
| Котельная при МОУ СОШ№2 | 2,8 | 0,25 | У-5 ТВГ-1,5 | 1982 | 2 1 | 1 1 | газ | 0,9 |
| Котельная пос. Винсовхоз | 0,62 | 0,1 | СКМ-240 | 2005 | 3 | 2 | газ | 0,16 |
| Котельная при ЦРБ | 2,1 | 0,26 | КЖВГ-200 | 2011 | 3 | 2 | газ | 0,12 |
| Котельная пос. Приозёрный | 0,17 | 0,05 | КЖВГ-100 | 2000 | 2 | 2 | газ | 0,29 |
| Котельная ул. Балтийская 32 | 0,17 | 0,04 | КЖВГ-100 | 1999 | 2 | 1 | газ | 0,23 |
| Котельная пер. Школьный | 0,26 | 0,03 | КЖВГ-200 КЖВГ-100 | 2004 | 1 1 | 1 | газ | 0,12 |
| Котельная Райадминистрация | 0,26 | 0,13 | КЖВГ-200 КЖВГ-100 | 2005 | 1 1 | 1 | газ | 0,5 |

Существующие значения установленной мощности основного оборудования источника тепловой энергии                                                                                                                                                                                                Таблица 16

| Наименование котельной | Тип насоса | Марка насоса, | Производительность, м3/час | Кол-во насосов | Дата ввода в эксплуатацию | Кол-во насосов в работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная | сетевой сетевой подпиточный подпиточный | К180/80 К125/90 К20/30 К40/30 | 180 125 20 40 | 1 2 1 1 | 01.01.1980 01.01.1980 01.01.1984 01.01.1986 | 1 2 1 1 |
| Котельная ОВД | сетевой сетевой | К20/30 К45/30 | 20 45 | 1 1 | 01.01.2007 01.01.2007 | 1 1 |
| Котельная «Юный эколог» | сетевой сетевой | К20/30 К8/18 | 30 18 | 2 1 | 01.01.1994 01.01.1994 | 2 1 |
| Котельная при МОУ СОШ№2 | сетевой подпиточный | К45/30 К30/20 | 45 30 | 2 1 | 01.01.1983 01.01.1983 | 2 1 |
| Котельная пос. Винсовхоз | сетевой сетевой | К20/30 К20/30 | 30 30 | 4 2 | 01.01.1978 01.01.1981 | 4 2 |
| Котельная при ЦРБ | сетевой подпиточный | К45/30 К8/18 | 45 18 | 2 2 | 01.01.1987 01.01.1987 | 2 2 |
| Котельная пос. Приозёрный | сетевой | К20/30 | 30 | 2 | 01.01.2000 | 2 |
| Котельная ул. Балтийская 32 | сетевой | К8/18 | 18 | 2 | 01.01.1999 | 2 |
| Котельная пер. Школьный | сетевой | К20/30 | 30 | 2 | 01.01.2007 | 2 |
| Котельная Райадминистрация | сетевой | К20/30 | 30 | 2 | 01.01.2004 | 2 |

Данные по приборам учёта электрической энергии, природного газа, воды МУП КМР СК « ЖКХ Курского района» не предоставлены.

2.5 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности  отсутствуют, так как на всех источниках центрального теплоснабжения установленная тепловая мощность больше подключённой нагрузки, подключение дополнительных абонентов к системе центрального теплоснабжения не планируются.

2.6 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды источников тепловой энергии. Таблица 17.

| № п/п | Наименование котельной | Существующие затраты тепловой мощности на хоз. нужды источников тепловой энергии Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 12,16 |
| 2 | Котельная ОВД | 1,28 |
| 3 | Котельная «Юный эколог» | 0,58 |
| 4 | Котельная при МОУ СОШ№2 | 2,24 |
| 5 | Котельная пос. Винсовхоз | 0,9 |
| 6 | Котельная при ЦРБ | 4,1 |
| 7 | Котельная пос. Приозёрный | 0,67 |
| 8 | Котельная ул. Балтийская 32 | 0,48 |
| 9 | Котельная пер. Школьный | 0,36 |
| 10 | Котельная Райадминистрация | 0,91 |

Строительство новых источников центрального теплоснабжения, теплосетей, подключение дополнительных абонентов к системе центрального теплоснабжения, Генеральным планом Курского сельсовета не планируется, в связи с чем существующие затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии будут равны перспективным.

# 2.7 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

Так как при проведении текущих и капитальных ремонтов источников центрального теплоснабжения ст. Курской, в соответствии с данными предоставленными МУП КМР СК «ЖКХ Курского района», уменьшение или увеличение тепловой мощности основного оборудования не планируется, строительство новых источников центрального теплоснабжения, теплосетей, подключение к центральной системе теплоснабжения новых абонентов, Генеральным планом муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, не предусмотрено, значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто будут равны и иметь  значения приведённые в таблице 18.

Значения существующей и перспективной тепловой мощности источника тепловой энергии нетто         Таблица 18.

| Наименование котельной | Тепловая нагрузка на собственные и хозяйственные нужды Гкал/час | Фактическая установленная мощность источника, Гкал/час | Значения тепловой мощности источников тепловой энергии нетто Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующая | Перспективная |
|  | Фактическая | Перспективная | Фактическая | Перспективная |  |  |
| Центральная котельная | 0,003 | 0,003 | 7,3 | 7,3 | 7,297 | 7,297 |
| Котельная ОВД | 0,00029 | 0,00029 | 0,22 | 0,22 | 0,21971 | 0,21971 |
| Котельная «Юный эколог» | 0,0001 | 0,0001 | 0,26 | 0,26 | 0,2599 | 0,2599 |
| Котельная при МОУ СОШ№2 | 0,0005 | 0,0005 | 2,8 | 2,8 | 2,7995 | 2,7995 |
| Котельная пос. Винсовхоз | 0,0002 | 0,0002 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Котельная при ЦРБ | 0,0009 | 0,0009 | 2,1 | 2,1 | 2,0991 | 2,0991 |
| Котельная пос. Приозёрный | 0,0003 | 0,0003 | 0,17 | 0,17 | 0,1697 | 0,1697 |
| Котельная ул. Балтийская 32 | 0,0001 | 0,0001 | 0,17 | 0,17 | 0,1699 | 0,1699 |
| Котельная пер. Школьный | 0,0001 | 0,0001 | 0,26 | 0,26 | 0,2599 | 0,2599 |
| Котельная Райадминистрация | 0,0002 | 0,0002 | 0,26 | 0,26 | 0,2598 | 0,2598 |

2.8 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие значения потерь тепловой энергии приведены в таблице 19, в перспективе они могут измениться при проведении  планируемых  мероприятий по капитальному и  текущему ремонту источников центрального теплоснабжения и тепловых сетей ст. Курской.

Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (характеристика тепловых сетей)   Таблица 19.

| № п/п | Наименование котельной | Протяжённость трубопроводов м. | Тип прокладки | Вид изоляции | Дата прокладки или последнего капитального ремонта | Потери тепловой энергии Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 229 2052,5 | надземная канальная | мин. вата мин. вата | 01.01.1968 | 0,36 |
| 2 | Котельная ОВД | 40 | канальная | мин. вата | 2007 | 0,04 |
| 3 | Котельная «Юный эколог» | 60 267 | надземная канальная | мин. вата | 01.01.1970 | 0,016 |
| 4 | Котельная при МОУ СОШ№2 | 15 685 | надземная канальная | мин. вата | 01.01.1976 | 0,0675 |
| 5 | Котельная пос. Винсовхоз | 228 | канальная | мин. вата | 01.01.1978 | 0,026 |
| 6 | Котельная при ЦРБ | 42 334 | надземная канальная | мин. вата | 01.01.1987 | 0,069 |
| 7 | Котельная пос. Приозёрный | 188 | канальная | мин. вата | 01.01.2000 | 0,015 |
| 8 | Котельная ул. Балтийская 32 | 11 | канальная | мин. вата | 01.01.1999 | 0,011 |
| 9 | Котельная пер. Школьный | 40 110 | надземная канальная | мин. вата | 01.01.2007 | 0,009 |
| 10 | Котельная Райадминистрация | 35 | канальная | мин. вата | 01.01.2004 | 0,036 |

2.9  Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значение существующей резервной тепловой мощности будет равно перспективной так, как при проведении текущих и капитальных ремонтов источников центрального теплоснабжения ст. Курской, уменьшение или увеличение установленной мощности основного оборудования не планируется.

Резервные тепловые мощности источников центрального теплоснабжения  ст. Курской

Таблица 20.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность Гкал/час | Подключённая тепловая нагрузка Гкал/час | Резерв тепловой мощности Гкал/час | Максимальный коэффициент загрузки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | 7,3 | 1,33 | 5,97 | 0,18 |  |
| 2 | Котельная ОВД | 0,22 | 0,2 | 0,02 | 0,9 |  |
| 3 | Котельная «Юный эколог» | 0,26 | 0,1 | 0,16 | 0,38 |  |
| 4 | Котельная при МОУ СОШ№2 | 2,8 | 0,25 | 2,55 | 0,9 |  |
| 5 | Котельная пос. Винсовхоз | 0,62 | 0,1 | 0,52 | 0,16 |  |
| 6 | Котельная при ЦРБ | 2,1 | 0,26 | 1,84 | 0,12 |  |
| 7 | Котельная пос. Приозёрный | 0,17 | 0,05 | 0,12 | 0,29 |  |
| 8 | Котельная ул. Балтийская 32 | 0,17 | 0,04 | 0,13 | 0,23 |  |
| 9 | Котельная пер. Школьный | 0,26 | 0,03 | 0,23 | 0,12 |  |
| 10 | Котельная Райадминистрация | 0,26 | 0,13 | 0,13 | 0,5 |  |

2.10 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые по договорам теплоснабжения, договорам на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочным договорам теплоснабжения, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон, и по долгосрочным договорам, в отношении которых установлен долгосрочный тариф.

Существующая тепловая нагрузка потребителей устанавливается по краткосрочным договорам, значения которой указаны в таблице 14. Перспективная тепловая нагрузка  потребителей равна существующей в связи с тем, что изменений в системе центрального теплоснабжения,  Генеральным планом Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, не планируется.

# Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Из  населённых пунктов Курского сельсовета только в ст. Курской  запроектирована и действует система централизованного теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из тепловой сети. В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Перед добавлением воды в тепловую сеть исходная вода проходит через систему ХВО. В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически необработанной водой. Существующий баланс теплоносителя для подпитки тепловой сети и производительности водоподготовительной установки будет равен перспективному в связи с тем, что при проведении планируемых текущих и капитальных ремонтов источников центрального теплоснабжения, уменьшение или увеличение тепловой мощности основного оборудования не планируется.

Значения приведены в таблице 21 .

Балансы производительности водоподготовительных установок и теплоносителя для подпитки тепловых сетей Таблица21

| Наименование источника тепловой энергии | Установленная мощность, Г к а л /ч | Протяженность тепловых сетей, м | Средний диаметр тепловой сети м. | Водоподготовительная установка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип фильтрующего материала | Максимальная производительность м3/ч | Минимальная рабочая температура воды |  |
| Центральная котельная | 7,3 | 2281,5 | 119,4 | Катионообменная смола | 10 | 5 |  |
| Котельная пос. Винсовхоз | 0,62 | 228 | 76,5 | Катионообменная смола | 4 | 5 |  |

На котельных: при ЦРБ, пос. Приозёрный, ОВД, Юный эколог, МОУ СОШ №2, ул. Балтийская 32, пер. Школьный, Районная администрация водоподготовительные установки отсутствуют.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

4.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии.

Текущее состояние системы теплоснабжения населённых пунктов Курского сельсовета характеризуются следующими условиями:

- отсутствие в целом по поселениям муниципального образования дефицита тепловой энергии и наличие резерва тепловой мощности существующих источников центрального теплоснабжения;

- отсутствие дефицита тепла в районах новой индивидуальной застройки, так как применяются индивидуальные тепловые генераторы и автономные источники тепловой энергии;

В связи с вышеуказанными условиями, предложения по строительству источников тепловой энергии центрального теплоснабжения, Генеральным планом  муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, отсутствуют.

4.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В данной схеме предлагается реконструкция источников тепловой энергии центрального теплоснабжения (Центральная котельная, котельная Школы №2), в связи с тем, что сроки эксплуатации отопительных котлоагрегатов, по данным МУП КМР СК «ЖКХ Курского района», превышают 25 лет.

4.3 Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы системы теплоснабжения указаны в таблице 22.

Таблица 22

| Наименование мероприятий, перечень устанавливаемого оборудования, количество | Сроки реализации мероприятий по годам |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2023 | 2028 |
| Центральная котельная |
| Замена котлов КСВ-2,9-(2шт),ТВГ 1,5 – 1 шт. на КСВа-2,5-3шт. | Х |  |  |
| Замена сетевых насосов -3шт. | Х |  |  |
| Замена подпиточных насосов-2шт. | Х |  |  |
| Установка дымососа -3шт | Х |  |  |
| Установка экономайзера – 3 шт. | Х |  |  |
| Установка системы автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах – 3 шт. | Х |  |  |
| Установка комплекта оборудования с частотными приводами – 8 шт | Х |  |  |
| Замена водоподготовительной установки | Х |  |  |
| Установка теплового счётчика | Х |  |  |
| Котельная при МОУ СОШ№2 |
| Замена котлов Универсал - 5 (2шт), ТВГ 1,5 – 1 шт. на RS-D1000 – 3 шт. |  | Х |  |
| Замена сетевых насосов -2шт. |  | Х |  |
| Замена подпиточного насоса-1шт. |  | Х |  |
| Установка дымососов -3шт |  | Х |  |
| Установка экономайзера – 3 шт. |  | Х |  |
| Установка системы автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах – 3 шт. |  | Х |  |
| Установка комплекта оборудования с частотными приводами – 8 шт |  | Х |  |
| Установка водоподготовительной установки |  | Х |  |
| Установка теплового счётчика |  | Х |  |
| Котельная по ул. Балтийская 32 |
| Установка водоподготовительной установки – 1шт. |  | Х |  |
| Установка теплового счётчика – 1шт. | Х |  |  |
| Котельная ОВД |
| Установка водоподготовительной установки |  |  | Х |
| Котельная п.Винсовхоз |
| Установка теплового счётчика | Х |  |  |
| Котельная при ЦРБ |
| Установка водоподготовительной установки | Х |  |  |
| Установка теплового счётчика | Х |  |  |
| Котельная п. Приозёрный |
| Установка водоподготовительной установки |  |  | Х |
| Установка теплового счётчика | Х |  |  |
| Котельная «Юный эколог» |
| Установка водоподготовительной установки |  | Х |  |
| Установка теплового счётчика | Х |  |  |
| Котельная Районная администрация |
| Установка водоподготовительной установки |  |  | Х |
| Установка теплового счётчика | Х |  |  |
| Котельная пер. Школьный |
| Установка водоподготовительной установки |  |  | Х |
| Установка теплового счётчика | Х |  |  |

4.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных, меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также источники тепловой энергии, выработавшие нормативный срок службы, отсутствуют.

4.5 Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование котельных в комбинированные источники тепловой энергии не предусмотрено.

4.6. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой  энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Перспективная установленная тепловая мощность источников центрального теплоснабжения будет равна существующей, в связи с  отсутствием дефицита тепла в перспективных районах жилой застройки, так как отопление и ГВС предусматривается  индивидуальными тепловыми генераторами и автономными источниками тепловой энергии.

# Раздел 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

5.1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На основании данных предоставленных МУП КМР СК «ЖКХ Курского района» на настоящий момент протяжённость тепловых сетей составляет 4171,5м, средний процент износа составляет 72%. Ремонт тепловых сетей проводится по мере возникновения неисправностей и аварийных ситуаций. В связи с тем, что данная схема выполняется на период до 2028 года,  по истечении которого процент износа составит 90% и более, рекомендуется произвести плановую замену  тепловых сетей.

Строительство новых тепловых сетей, подключение к централизованной системе отопления дополнительных абонентов, Генеральным планом Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, не планируется. Перспективные приросты тепловой нагрузки в осваиваемых районах  поселения под жилищную, комплексную застройку будут обеспечиваться индивидуальными тепловыми генераторами и автономными источниками тепловой энергии.

5.2 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство и реконструкция тепловых сетей Генеральным планом Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, не планируется. За исключением перевода Дома культуры с центрального отопления на индивидуальное, путём установки блочной котельной в 2014 году.

Для обеспечения надёжности, безотказности и живучести централизованного теплоснабжения предлагаются следующие решения:

- применение наиболее прогрессивных конструкций тепловых сетей;

- предварительно изолированные теплосети с пенополиуретановой изоляцией и аварийной сигнализацией;

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

На перспективу для сохраняемых в работе существующих и создаваемых источников тепловой энергии в поселениях предлагается в качестве основного топлива использовать природный газ. Резервное топливо не предусматривается. Перспективные топливные балансы по источникам центрального теплоснабжения Курского  сельсовета представлены в таблице 23.

Перспективные топливные балансы по источникам центрального теплоснабжения расположенных на территории

# ст. Курская.                                                                                                                                                                                          Таблица 23.

|  |  | Установленная мощность Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии, Гкал/год | Годовой расход топлива | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника тепловой энергии | Расчётный год |  |  |  | Всего, тыс.м 3 | Среднегодовая калорийность топлива, ккал/м 3 | Удельная норма, м 3 /Гкал | Всего т.у.т |  |
| Центральная котельная | 2012 | 7,3 | 1,33 | 3987,53 | 513,472 | 7,766 | 128,769 | 592,547 | Не предусмотрено |
| Котельная ОВД | 2012 | 0,22 | 0,2 | 718,73 | 92,551 | 7,766 | 128,770 | 106,8 | Не предусмотрено |

| Котельная «Юный эколог» | 2012 | 0,26 | 0,1 | 199,57 | 25,698 | 7,766 | 128,769 | 29,656 | Не предусмотрено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная при МОУ СОШ№2 | 2012 | 2,8 | 0,25 | 1097,64 | 141,342 | 7,766 | 128,770 | 163,109 | Не предусмотрено |

| Котельная пос. Винсовхоз | 2012 | 0,62 | 0,1 | 428,20 | 54,471 | 7,766 | 128,769 | 62,859 | Не предусмотрено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная при ЦРБ | 2012 | 2,1 | 0,26 | 1129,96 | 143,742 | 7,766 | 128,770 | 165,878 | Не предусмотрено |
| Котельная пос. Приозёрный | 2012 | 0,17 | 0,05 | 76,43 | 9,723 | 7,766 | 128,769 | 11,219 | Не предусмотрено |
| Котельная ул. Балтийская 32 | 2012 | 0,17 | 0,04 | 1228,91 | 156,329 | 7,766 | 128,770 | 180,404 | Не предусмотрено |
| Котельная пер. Школьный | 2012 | 0,26 | 0,03 | 61,55 | 7,829 | 7,766 | 128,769 | 9,036 | Не предусмотрено |
| Котельная Райадминистрация | 2012 | 0,26 | 0,13 | 584,97 | 74,414 | 7,766 | 128,770 | 85,874 | Не предусмотрено |

# Раздел 7. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

# 7.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

В соответствии с предлагаемыми мероприятиями по модернизации котельных (Центральная, при МОУ СОШ№2, по ул. Балтийская32)  необходимый объём инвестиций  составит – 13702400,00руб. с НДС

| Наименование мероприятий, перечень устанавливаемого оборудования, количество | Объём капитальных вложений (руб.) |
| --- | --- |
| Центральная котельная |
| Замена котлов КСВ-2,9-(2шт),ТВГ 1,5 – 1 шт. на КСВа-2,5-3шт. | 1 800 000 |
| Замена сетевых насосов -3шт. | 150 000 |
| Замена подпиточных насосов-2шт. | 50 000 |
| Установка дымососа -3шт | 600 000 |
| Установка экономайзера – 3 шт. | 450 000 |
| Установка системы автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах – 3 шт. | 2 748 000 |
| Установка комплекта оборудования с частотными приводами – 8 шт | 266 000 |
| Замена водоподготовительной установки | 200 000 |
| Установка теплового счётчика | 80 000 |
| Итого | 6 344000,00 |
| Котельная при МОУ СОШ№2 |
| Замена котлов Универсал - 5 (2шт), ТВГ 1,5 – 1 шт. на RS-D1000 – 3 шт. | 1 145 400 |
| Замена сетевых насосов -2шт. | 100 000 |
| Замена подпиточного насоса-1шт. | 25 000 |
| Установка дымососов -3шт | 400 000 |
| Установка экономайзера – 3 шт. | 450 000 |
| Установка системы автоматической регулировки КИПиА на микропроцессорах – 3 шт. | 2 748 000 |
| Установка комплекта оборудования с частотными приводами – 8 шт | 250 000 |
| Установка водоподготовительной установки | 200 000 |
| Установка теплового счётчика | 80 000 |
| Итого | 5398400,00 |
| Котельная по ул. Балтийская 32 |
| Установка водоподготовительной установки – 1шт. | 200 000 |
| Установка теплового счётчика – 1шт. | 80 000 |
| Итого: | 280000,00 |
| Котельная ОВД |
| Установка водоподготовительной установки | 200 000 |
| Котельная п.Винсовхоз |
| Установка теплового счётчика | 80 000 |
| Котельная при ЦРБ |
| Установка водоподготовительной установки | 200 000 |
| Установка теплового счётчика | 80 000 |
| Итого: | 280000,00 |
| Котельная п. Приозёрный |
| Установка водоподготовительной установки | 200 000 |
| Установка теплового счётчика | 80 000 |
| Итого: | 280000,00 |
| Котельная «Юный эколог» |
| Установка водоподготовительной установки | 200 000 |
| Установка теплового счётчика | 80 000 |
| Итого: | 280000,00 |
| Котельная Районная администрация |
| Установка водоподготовительной установки | 200 000 |
| Установка теплового счётчика | 80 000 |
| Итого: | 280000,00 |
| Котельная пер. Школьный |
| Установка водоподготовительной установки | 200 000 |
| Установка теплового счётчика | 80 000 |
| Итого: | 280000,00 |

# 7.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей

Замена  тепловых сетей, подлежащих замене в связи с износом

Таблица 28.

| Код котельной | Протяжённость заменяемых сетей, м | Сумма затрат, тыс.руб |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный | Надземный | Всего | Подземный | Надземный | Всего | Коэффициент замены % |
| Центральная котельная | 1944,5 | _ | 1944,5 | 16908,851 | _ | 16908,851 | 100 |
| Котельная при МОУ СОШ№2 | 685 | _ | 685 | 3453,659 | _ | 3453,659 | 100 |
| Котельная по ул.Балтийская,32 | 11 | _ | 11 | 370,55 | _ | 370,55 | 100 |
| Котельная ОВД | 40 | _ | 40 | 1259,87 | _ | 1259,87 | 100 |
| Котельная п.Винсовхоз | 228 | _ | 228 | 2267,766 | _ | 2267,766 | 100 |
| Котельная при ЦРБ | 334 | _ | 334 | 1667,475 | _ | 1667,475 | 100 |
| Котельная п. Приозёрный | 188 | _ | 188 | 2742,07 | _ | 2742,07 | 100 |
| Котельная «Юный эколог» | 298 | _ | 298 | 1526,666 | _ | 1526,666 | 100 |
| Котельная Райадминистрации | 35 | _ | 35 | 518,77 | _ | 518,77 | 100 |
| Котельная пер.Школьный | 110 | _ | 110 | 1482,2 | _ | 1482,2 | 100 |
| Итого: | 3873,5 | _ | 3873,5 | 32197,877 | _ | 32197,877 | 100 |

# Раздел 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Теплоснабжающая организация, которая  определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании  критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством РФ.

В соответствии с проектом правил организации теплоснабжения, критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, к которым подключены источники тепловой энергии;

- наличие собственной или привлеченной службы обслуживания потребителей на территории предполагаемой зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Курского сельсовета осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и часть общественных потребителей оборудована автономными газовыми отопительными котлами. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые и электрические водонагреватели.

К централизованной системе теплоснабжения подключены 94 абонента, которая состоит из десяти котельных и тепловых сетей. Собственником котельных является МУП КМР СК «ЖКХ Курского района» - основной поставщик тепловой энергии в муниципальном образовании. В соответствии с разделом 7 Постановления правительства Российской Федерации  от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» предлагается определить статус единой теплоснабжающей организацией по Курскому сельсовету в зоне централизованного теплоснабжения МУП КМР СК «ЖКХ Курского района».

# Раздел 9. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Источники тепловой энергии централизованного теплоснабжения муниципального образования Курский сельсовет (котельные Центральная, Юный эколог, ОВД, при ЦРБ, школа №2, п. Приозёрный, п. Винсовхоз, по ул. Балтийская 32, по пер.Школьный, Районная администрация )  работают автономно в своих зонах действия, дефицита тепловой энергии на текущий момент нет. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии отсутствует.

9.1  Оценка надежности теплоснабжения

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Так же такие трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения. Нормативная надежность источника теплоты в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет Рит = 0,97. Для обеспечения надежности системы теплоснабжения в котельных предусматривается установка не менее двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок при выходе одного котла из строя. Дублируются так же сетевые и подпитывающие насосы. Имеются аварийные запасы подпитывающей воды. При полном прекращении теплоснабжения котельных все потребители, в том числе социально значимые объекты, останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

За последние три отопительных сезона на тепловых сетях и котельных муниципального образования Курский сельсовет не происходило крупных аварий. Показатели вероятности безотказной работы в соответствии с СНиП 41-02-2003

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,9963= 0,464 (котельная Центральная)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,996= 0,822  (Юный эколог)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,992= 0,856 (ОВД)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,999= 0,806 (при ЦРБ)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,993= 0,847 (при МОУ СОШ№2)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,994= 0,839  (п. Приозёрный)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,993= 0,848 (п. Винсовхоз)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,99= 0,864 (по ул. Балтийская 32)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,992= 0,856 (по пер.Школьный)

Рсцт = 0,9 · 0,97 · 0,99= 0,864 (Районная администрация)

Показатель средневзвешенного  (средневзвешенного по тепловой мощности) срока службы российских котлоагрегатов составляет 18,3 года. На основании данных предоставленных МУП КМР СК «ЖКХ Курского района» средний процент износа тепловых сетей 72%, основного оборудования котельных составляет 61%, в связи с чем рекомендована замена котлоагрегатов и насосного оборудования на современные аналоги, на котельных с наибольшим сроком службы оборудования (котельная Центральная, при МОУ СОШ№2),  марки и характеристики которых указаны в таблице № 22.

9.2. Тарифы на тепловую энергию

Утверждённый тариф стоимости 1 Гкал  тепловой энергии  в муниципальном образовании составляет -  2369,95руб.

# Раздел 10. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить, либо собственник отказался от права собственности на нее. Вопросы, связанные с бесхозяйными участками тепловых сетей, имеют весьма важное практическое значение, так как отсутствие четкого правового регулирования в сфере теплоснабжения не способствует формированию единообразной правоприменительной практики, направленной как на защиту интересов слабой стороны этих отношений, т.е. потребителей тепловой энергии, так и на оперативное устранение причин и условий, способствующих существованию бесхозяйных участков теплотрасс.

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

По данным, предоставленным  Администрацией Курского сельсовета, на территории муниципального образования бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.